## mas electro urquiza
Corrección de Factor de Potencia
Descripción: | Permite calcular la potencia reactiva del banco de capacitores necesarios para corregir el factor de potencia en un sistema eléctrico.
Potencia Real |  |  |  | KW
Factor de potencia actual |  |  |  | %
Factor de potencia deseado |  |  |  | %
Respuesta:
Agregar |  | KVAR
Cálculos:
Paso #1 | Calcular el ángulo actual
| cos θ1 | = | f.p. actual
| cos θ1 | =
| θ1 | = | cos -1 ( |  | )
| θ1 | = |  | °
Paso #2 | Calcular la Potencia Reactiva actual
Potencia Reactiva actual |  |  | = | Potencia Real x |  | tan θ1
Potencia Reactiva actual |  |  | = | 0 | KW x | tan ( |  | )
Potencia Reactiva actual |  |  | = | 0 | KW x ( |  | )
Potencia Reactiva actual |  |  | = |  | KVAR
Paso #3 | Calcular el ángulo deseado
| cos θ2 | = | f.p. deseado
| cos θ2 | =
| θ2 | = | cos -1 ( |  | )
| θ2 | =
Paso #4 | Calcular la Potencia Reactiva deseada
Potencia Reactiva deseada |  |  | = | Potencia Real x |  | tan θ2
Potencia Reactiva deseada |  |  | = | 0 | KW x | tan ( |  | )
Potencia Reactiva deseada |  |  | = | 0 | KW x ( |  | )
Potencia Reactiva deseada |  |  | = |  | KVAR
Paso #5 | Calcular la diferencia entre las Potencia Reactivas
| D Potencia Reactiva |  | = | Potencia Reactiva actual - |  |  | Potencia Reactiva deseada
| D Potencia Reactiva |  | = |  | KVAR | - |  | KVAR
| D Potencia Reactiva |  | = |  | KVAR